## Blad1
v. 2019-02-15
[5 empty] | Päivämäärä: | 2024-xx-xx
Projekti:
ARENA & CASA MITOITUS
Tiedot |  |  |  | Ohjeet |  |  | Lisätiedot
Pituus | 17 | m | 1. | Tilan pituus
Leveys | 7.2 | m | 2. | Tilan leveys |  |  | 8. | Kytkentävaihtoehdot
Korkeus | 8.4 | m | 3. | Tilan korkeus
Pinta-ala | 122.4 | m2
Huonelämpötila | 18 | °C | 4. | Toivottu huonelämpötila |  |  |  | P-kytkentä
Menoveden lämpötila | 45 | °C | 5. | Syötä menoveden lämpötila
Paluuveden lämpötila | 34 | °C | 6. | Syötä paluuveden lämpötila
dT | 21.5 | °C
Kattosäteilijä | Casa 1200 P |  | 7. | Valitse kattosäteilijä ja kytkentätyyppi |  |  |  | D-kytkentä
Paneelin leveys | 1200 | mm
Kytkentädimensio Ø | 15 | mm
Paino per linja | 117 | kg
Paino veden kanssa | 124.5 | kg | [5 empty] | S-kytkentä
Teho per juoksumetri | 233.754 | W
Linjojen lukumäärä | 1 | st | 8 | Syötä linjojen lukumäärä
Paneelien lkm/linja | 3 | st |  | Linja optimoidaan 6 m paneelipituudella.
Tehokas pituus | 14.7 | m
Todellinen linjapituus | 15 | m |  |  |  |  | Todellinen linjapituus = lähin vakiopituus
Toivottu linjapituus | 15 | m | 9 | Syötä toivottu linjapituus |  |  | Jos laskennassa on ainoastaan yksi paneeli
Teho per linja | 3436.1838 | W |  |  |  |  | syötetään linjojen lukumääräksi "1".
Kokonaisteho | 3.4362 | kW
Teho per m2 | 28.0734 | W/m2
Virtaama per linja (l/s) | 0.074547 | l/s |  | Matalin suositeltava virtaama | l/s= | 0.06 | Jos virtaama jää tämän alle tulisi vaihtaa kytkentätyyppiä,
Virtaama per linja (l/h) | 268.368 | l/h |  |  | l/h= | 216 | nostaa paluuveden lämpötilaa tai vaihtaa paneelimallia.
Tryckfall |  | kPa
Kattosäteilijöiden lkm | 3 | kpl
Asennussatsien lkm | 18 | kpl
KOKONAISTEHO | 3.4362 | kW |  | KOKONAISTEHO/m2 | 28.0734 | W/m2
KOKONAISVIRTAAMA | 268.368 | l/h |  | Kattosäteilijöiden lkm | 3 | st
SUURIN PAINEHÄVIÖ | katso tuote-esite |  |  | Asennussatsien lkm | 18 | st
Note on C43: Om totala effekten är 0,0kW ger valda parametrar för lågt flöde för att korrekt effekt ska kunna beräknas.

## Data (hidden)
Paneltyp | Bredd | Ansl | Kopplingstyp |  |  | Effekt /m>=25 | Effekt/m<25 | Effekt/m | Vikt/m tom | Vikt/m fylld | Effektlängd | Bygglängd | K | n | Min flöde | Revisionshistorik
Casa 400 P | 400 | 12 | P |  |  | 78.3775 | 81.7 | 81.7 | 2.6 | 2.76 | 14.7 | 15 | 3.582 | 1.011 | 0.02 | 2015-05-08 | Uppdaterar vikter för alla samt effektlängd för Casa
Casa 400 D | 400 | 12 |  | D |  | 78.3775 | 81.7 | 81.7 | 2.6 | 2.76 | 14.7 | 15 | 3.582 | 1.011 | 0.04 | 2019-02-14 | Lägger till varning om lågt flöde., avrundar panellängd till verklig längd.
Casa 800 P | 800 | 15 | P |  |  | 156.6251 | 163.4 | 163.4 | 5.2 | 5.5 | 14.7 | 15 |  |  | 0.04
Casa 800 D | 800 | 15 |  | D |  | 156.6251 | 163.4 | 163.4 | 5.2 | 5.5 | 14.7 | 15 |  |  | 0.08
Casa 800 S | 800 | 15 |  |  | S | 156.6251 | 163.4 | 163.4 | 5.2 | 5.5 | 14.7 | 15 |  |  | 0.02
Casa 1200 P | 1200 | 15 | P |  |  | 233.754 | 245.1 | 233.754 | 7.8 | 8.3 | 14.7 | 15 | 5.061 | 1.168 | 0.06
Casa 1200 D | 1200 | 15 |  | D |  | 233.754 | 245.1 | 233.754 | 7.8 | 8.3 | 14.7 | 15 | 5.061 | 1.168 | 0.12
Casa 1200 S | 1200 | 15 |  |  | S | 233.754 | 245.1 | 233.754 | 7.8 | 8.3 | 14.7 | 15 | 5.061 | 1.168 | 0.02
Arena 615 P | 615 | 35 | P |  |  |  |  | 95.7113 | 4.5 | 6.1 | 13.5 | 15 | 2.6708 | 1.196 | 0.036
Arena 615 D | 615 | 35 |  | D |  |  |  | 95.7113 | 4.5 | 6.1 | 13.5 | 15 | 2.6708 | 1.196 | 0.072
Arena 900 P | 900 | 35 | P |  |  |  |  | 147.4817 | 6.9 | 9.3 | 13.5 | 15 | 3.8931 | 1.192 | 0.072
Arena 900 D | 900 | 35 |  | D |  |  |  | 147.4817 | 6.9 | 9.3 | 13.5 | 15 | 3.8931 | 1.192 | 0.108
Arena 900 S | 900 | 35 |  |  | S |  |  | 147.4817 | 6.9 | 9.3 | 13.5 | 15 | 3.8931 | 1.192 | 0.036
| Beräkning 1 |  |  | Beräkning 2 |  |  | Beräkning 3
| Antal paneler/stråk | Effektlängd | Bygglängd | Antal paneler/stråk | Effektlängd | Bygglängd | Antal paneler/stråk | Effektlängd | Bygglängd
casa |  | 15 | 15 |  | Syötä toivottu linjapituus | Syötä toivottu linjapituus |  | 0 | 0
casa |  | 15 | 15 |  | Syötä toivottu linjapituus | Syötä toivottu linjapituus |  | 0 | 0
casa |  | 15 | 15 |  | Syötä toivottu linjapituus | Syötä toivottu linjapituus |  | 0 | 0
arena |  | 13.5 |  |  | #VALUE! |  |  | 0
arena |  | 13.5 |  |  | #VALUE! |  |  | 0
Note on L3: HP: L-0,1m
Note on L5: HP: L-0,1m
Note on L8: HP: L-0,1m
Note on L11: HP: L-0,5m
Note on L13: HP: L-0,5m