## Blad1
Casa Plan
Paneeli 10 mm putkilla. EN 14037-2:2016
K | 3.0288
Tmeno (°C) | 50 | °C |  |  | Versio 3. | 2019-07-09
Tpaluu (°C) | 45 | °C
Thuone (°C) | 20 | °C
ΔT | 27.5 | °C
n | 1.1813
| P= |  | 151.8988 | W/m
Casa Plan B600 x L1200 |  | Nimellisteho | 182.2785 | W |  | Vikt (tom): | 3.98 | kg
|  | Korjattu teho: |  | 173.3352 | W
|  | Virtaama | 0.0086998 | l/s |  | Volym: | 0.23591 | l | rörlängd | 42.57 | dm
|  | Korjattu virtaama: |  | 0.0082738 | l/s
|  | Painehäviö: |  | 0.2 | kPa
Casa Plan B600 x L1800 |  | Nimellisteho | 273.4178 | W |  | Vikt (tom): | 5.97 | kg
|  | Korjattu teho: |  | 271.4076 | W
|  | Virtaama | 0.01305 | l/s |  | Volym: | 0.3689 | l | rörlängd | 66.57 | dm
|  | Korjattu virtaama: |  | 0.012955 | l/s
|  | Painehäviö: |  | 1.2 | kPa
Casa Plan B600 x L2400 |  | Nimellisteho | 364.5571 | W |  | Vikt (tom): | 7.96 | kg
|  | Korjattu teho: |  | 365.7121 | W
|  | Virtaama | 0.0174 | l/s |  | Volym: | 0.5019 | l | rörlängd | 90.57 | dm
|  | Korjattu virtaama: |  | 0.017456 | l/s
|  | Painehäviö: |  | 2.8 | kPa
Casa Plan B600 x L3000 |  | Nimellisteho | 455.6964 | W |  | Vikt (tom): | 9.95 | kg
|  | Korjattu teho: |  | 460.0736 | W
|  | Virtaama | 0.02175 | l/s |  | Volym: | 0.6349 | l | rörlängd | 114.57 | dm
|  | Korjattu virtaama: |  | 0.021961 | l/s
|  | Painehäviö: |  | 5.2 | kPa
Yllä olevat nimellistehot pätevät turbulenttiselle virtaamalle, eli minimi 0,015 l/s. Jos virtaama on | [8 empty] | Area (10x0,8) | 0.0055416 | dm2
tätä matalampi tai korkeampi, tulisi katsoa kohtaa korjattu teho ja korjattu virtaama.
Stravent Oy pidättää oikeuden tehdä muutoksia tähän taulukkoon ilman erillistä ilmoitusta.
Stravent Oy |  | Puhelin: | 09 4241 3630
Piispantilankuja 4 |  | Sähköposti: | etunimi.sukunimi@stravent.fi
02240 Espoo |  | www: | www.stravent.fi

## Effektfaktor (hidden)
flöde | effektfaktor | Uppmätt effekt | teoretisk effekt
0.005 | 0.87575 | 581.5 | 664
0.005625 | 0.891
0.00625 | 0.907
0.006875 | 0.923
0.0075 | 0.9385 | 677.6 | 722
0.008125 | 0.949
0.00875 | 0.96
0.009375 | 0.966
0.01 | 0.97293 | 740.4 | 761
0.01125 | 0.9815
0.0125 | 0.99
0.01375 | 0.995
0.015 | 1 | 806.7 | 801.9
0.01625 | 1.0017
0.0175 | 1.0035
0.01875 | 1.0052
0.02 | 1.0074 | 845.2 | 839
0.02125 | 1.0083
0.0225 | 1.0094 |  |  |  | Ekvation AB |  |  |  | y = -2 811 774,850987430000000000000000000000x4 + 215 630,733838141000000000000000000000x3 - 6 195,371833806850000000000000000000x2 + 80,493351466106100000000000000000x + 0,600000000000000000000000000000
0.02375 | 1.0107 |  |  |  | Baserad på 0,005-0,025 |  | R² = 0,999102384466117000000000000000
0.025 | 1.0119 | 869.2 | 859
0.025001 | 1.0119
0.03 | 1.0164 | Extrapolerade data |  |  | Ekvation BC | y=0,89*x+0,9897
0.035 | 1.0208 | Extrapolerade data |  |  | Baserad på linjär ökning
0.04 | 1.0253 | Extrapolerade data
0.045 | 1.0298 | Extrapolerade data
0.05 | 1.0343 | Extrapolerade data
0.055 | 1.0388 | Extrapolerade data
0.06 | 1.0433 | Extrapolerade data
|  | 1. | Beräkning i flödesintervallet 0,04-0,025 |  |  | Beräkning i flödesintervallet 0,025-0,06
|  |  | Effektfaktor AB I1 | Effektfator AB I2 | Effektfator AB I3 | Effektfaktor BC I1 | Effektfator BC I2 | Effektfator BC I3
|  |  | 0.95725 | 0.9517 | 0.95094 | 0.99744 | 0.99742 | 0.99742
|  |  | 0.99303 | 0.99267 | 0.99265 | 1.0013 | 1.0013 | 1.0013
|  |  | 1.0031 | 1.0032 | 1.0032 | 1.0052 | 1.0053 | 1.0053
|  |  | 1.0093 | 1.0096 | 1.0096 | 1.0091 | 1.0092 | 1.0092
|  |  | Iterering 1 | Effekt | Flöde | Iterering 1 | Effekt | Flöde
|  |  | L1200 | 174.4855 | 0.0083287 | L1200 | 181.8124 | 0.0086784
|  |  | L1800 | 271.5116 | 0.01296 | L1800 | 273.7772 | 0.013068
|  |  | L2400 | 365.6812 | 0.017455 | L2400 | 366.4476 | 0.017492
|  |  | L3000 | 459.9517 | 0.021955 | L3000 | 459.8236 | 0.021949
|  |  | Iterering 2 | Effekt | Flöde | Iterering 2 | Effekt | Flöde
|  |  | L1200 | 173.474 | 0.0082804 | L1200 | 181.809 | 0.0086782
|  |  | L1800 | 271.4129 | 0.012955 | L1800 | 273.7816 | 0.013068
|  |  | L2400 | 365.7113 | 0.017456 | L2400 | 366.4774 | 0.017493
|  |  | L3000 | 460.0704 | 0.02196 | L3000 | 459.9044 | 0.021952
|  |  | Iterering 3 | Effekt | Flöde | Iterering 3 | Effekt | Flöde
|  |  | L1200 | 173.3352 | 0.0082738 | L1200 | 181.8089 | 0.0086782
|  |  | L1800 | 271.4076 | 0.012955 | L1800 | 273.7817 | 0.013068
|  |  | L2400 | 365.7121 | 0.017456 | L2400 | 366.4778 | 0.017493
|  |  | L3000 | 460.0736 | 0.021961 | L3000 | 459.906 | 0.021953
|  | 2. | Korrigerad effekt & flöde baserat på AB alternativt BC
|  |  |  | Effekt | Flöde
|  |  | L1200 | 173.3352 | 0.0082738
|  |  | L1800 | 271.4076 | 0.012955
|  |  | L2400 | 365.7121 | 0.017456
|  |  | L3000 | 460.0736 | 0.021961
|  | 3. | Flödeskontroll av intervallet >0,004 och <0,045
|  |  |  | Effekt | Flöde
|  |  | L1200 | 173.3352 | 0.0082738
|  |  | L1800 | 271.4076 | 0.012955
|  |  | L2400 | 365.7121 | 0.017456
|  |  | L3000 | 460.0736 | 0.021961

## Tryckfall (hidden)
Tryckfall i rör
Panel | Medeltemp | Flöde | Innerdiameter | Hastighet | Densitet | Kinematisk viskositet | Reynolds tal | Råhet | Friktionsfaktor | Längd | Stötmotstånd |  | Tryckfall rör | Tryckfall stötmotstånd | Tryckfall totalt
mm | oC | l/s | mm | m/s | kg/m3 | m2/s | - | mm | - | m | Böj | Antal | kPa | kPa | kPa
| t | q | D | v | r | u | Re | e | f | L | x | st | dprör | dpstötmotstånd | dpTotal
L1200 | 47.5 | 0.0082738 | 8 | 0.16468 | 989.1844 | 0.58265 | 2261.1811 | 0.0015 | 0.011737 | 5 |  |  | 0.2 |  | 0.2 | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | 0.2 | 0
L1800 | 47.5 | 0.012955 | 8 | 0.25786 | 989.1844 | 0.58265 | 3540.549 | 0.0015 | 0.010297 | 7.4 |  |  | 1.2 |  | 1.2 | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | 1.2 | 0
L2400 | 47.5 | 0.017456 | 8 | 0.34746 | 989.1844 | 0.58265 | 4770.7637 | 0.0015 | 0.0094717 | 9.8 |  |  | 2.8 |  | 2.8 | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | 2.8 | 0
L3000 | 47.5 | 0.021961 | 8 | 0.43711 | 989.1844 | 0.58265 | 6001.7224 | 0.0015 | 0.0088991 | 12.2 |  |  | 5.2 |  | 5.2 | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | 5.2 | 0
Noteringar:
Förenkling av stötmotstånd
2 rörböjar med stötmotstånd 0,75
2x180 graders böj omvandlas till rörlängd = 1 meter