## Clima Canal
Formulary |  |  |  |  | Taal/Language/Sprache/Langue
Conditions |  |  |  |  | Uitvoering/version/Ausführung/Version
Temperatures
Heating: |  |  |  |  | Cooling:
Inlet temp. [°C] | 0 | 0 | 75 |  | Inlet temp. [°C] | 0 | 0 | 0 | 8
Return temp. [°C] | 0 | 0 | 65 |  | Return temp. [°C] | 0 | 0 | 0 | 12
Room temp. [°C] | 0 | 0 | 20 |  | Room temp. [°C] | 0 | 0 | 0 | 25
[5 empty] | rel. humid. [%] |  |  |  | 50%
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Speed level: | Control voltage [V] | Heat output * 75/65/20 [W] | Water flowrate, heating [l/h] | Watersided pressure loss [kPa] | Sens. cooling capacity * 8/12/25 [W] | Tot. cooling capacity 8/12/25 [W] | Water flowrate, cooling [l/h] | Watersided pressure loss [kPa] | Sound pressure *** [dB(A)] | Sound power ** [dB(A)] | Electrical power [W] | Air flowrate [m³/h]
Clima Canal Height 10 cm Width 18 cm Length 72 cm (Type 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20% | 2 | 276 | 24 | 0.084318 | 38.2627 | 52.5322 | 11 | 0.020327 | 14 | 22 | 0.5 | 24
40% | 4 | 496 | 43 | 0.2442 | 86.9533 | 118.3653 | 25 | 0.090834 | 15 | 23 | 0.8 | 37
60% | 6 | 699 | 60 | 0.4483 | 143.2668 | 193.3769 | 42 | 0.23394 | 23 | 31 | 1.3 | 52
80% | 8 | 891 | 77 | 0.70653 | 204.9094 | 274.2665 | 59 | 0.43477 | 28 | 36 | 2.1 | 68
100% | 10 | 1075 | 92 | 0.97742 | 267.556 | 355.1466 | 76 | 0.68989 | 34 | 42 | 3 | 79
Clima Canal Height 10 cm Width 18 cm Length 108 cm (Type 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20% | 2 | 569 | 49 | 0.48568 | 79.0763 | 108.5665 | 23 | 0.12229 | 15 | 23 | 0.6 | 42
40% | 4 | 1021 | 88 | 1.4127 | 177.859 | 242.1109 | 52 | 0.54126 | 19 | 27 | 1.3 | 75
60% | 6 | 1438 | 124 | 2.6402 | 294.7989 | 397.9102 | 86 | 1.3547 | 29 | 37 | 2.7 | 98
80% | 8 | 1834 | 158 | 4.1071 | 421.2027 | 563.77 | 121 | 2.5249 | 32 | 40 | 4.6 | 125
100% | 10 | 2214 | 190 | 5.749 | 551.0208 | 731.4101 | 157 | 4.0598 | 37 | 45 | 7.1 | 160
Clima Canal Height 10 cm Width 18 cm Length 144 cm (Type 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20% | 2 | 894 | 77 | 1.544 | 123.7162 | 169.854 | 37 | 0.40574 | 16 | 24 | 1.1 | 66
40% | 4 | 1605 | 138 | 4.4742 | 279.3045 | 380.2038 | 82 | 1.7317 | 20 | 28 | 2.1 | 112
60% | 6 | 2260 | 194 | 8.3263 | 462.8618 | 624.7563 | 134 | 4.2405 | 30 | 38 | 4 | 150
80% | 8 | 2881 | 248 | 13.0296 | 661.6866 | 885.6522 | 190 | 8.016 | 35 | 43 | 6.6 | 193
100% | 10 | 3479 | 299 | 18.3247 | 864.8569 | 1147.9874 | 247 | 12.934 | 39 | 47 | 10.1 | 239
Clima Canal Height 10 cm Width 18 cm Length 180 cm (Type 4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20% | 2 | 1219 | 105 | 3.5879 | 168.356 | 231.1415 | 50 | 0.9274 | 18 | 26 | 1.2 | 84
40% | 4 | 2188 | 188 | 10.3785 | 382.0675 | 520.0901 | 112 | 4.036 | 22 | 30 | 2.5 | 150
60% | 6 | 3082 | 265 | 19.4087 | 630.9248 | 851.6023 | 183 | 9.8806 | 32 | 40 | 5.4 | 196
80% | 8 | 3929 | 338 | 30.2475 | 902.1706 | 1207.5345 | 260 | 18.7461 | 37 | 45 | 9.1 | 250
100% | 10 | 4744 | 408 | 42.6334 | 1180.1391 | 1566.4845 | 337 | 30.0845 | 41 | 49 | 14.1 | 320
v30-01-2018
1. Välj
2

## cal (hidden)
[13 empty] | NL |  | Clima H008 B18
Formulary | [12 empty] | EN |  | Clima H010 B18
[13 empty] | DE | 1
Conditions | [12 empty] | FR
2
Temperatures
Heating: |  |  |  |  | Cooling: | [7 empty] | Temp | Temp
Inlet temp. [°C] | 0 | 0 | 75 |  | Inlet temp. [°C] | 0 | 0 | 0 | 8 |  |  |  | 75 | 8
Return temp. [°C] | 0 | 0 | 65 |  | Return temp. [°C] | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 65 | 12
Room temp. [°C] | 0 | 0 | 20 |  | Room temp. [°C] | 0 |  |  | 25 |  |  |  | 20 | 25
[5 empty] | rel. humid. [%] |  |  |  | 50%
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1
Speed level: | Control voltage [V] | Heat output * 75/65/20 [W] | Water flowrate, heating [l/h] | Watersided pressure loss [kPa] | Sens. cooling capacity * 8/12/25 [W] | Tot. cooling capacity 8/12/25 [W] | Water flowrate, cooling [l/h] | Watersided pressure loss [kPa] | Sound pressure *** [dB(A)] | Sound power ** [dB(A)] | Electrical power [W] | Air flowrate [m³/h] |  | Q_verw | dP_verw | Q_voelb_c | dP_cool | Geluid_P | P_elek | V_air | Q_verw | dP_verw | Q_voelb_c | dP_cool | Geluid_P | P_elek | V_air | Q_verw | dP_verw | Q_voelb_c | dP_cool | Geluid_P | P_elek | V_air
Clima Canal Height 10 cm Width 18 cm Length 72 cm (Type 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n-value | 2 | [6 empty] | Clima Canal H008 | [6 empty] | Clima Canal H010
20% | 2 | 276 | 24 | 0.084318 | 38.2627 | 52.5322 | 11 | 0.020327 | 14 | 22 | 0.5 | 24 | 0.6 | 276 | a | 30 | a | 22 | 0.5 | 24 | 276 | a | 0 | a | 22 | 0.5 | 24 | 276 | a | 30 | a | 22 | 0.5 | 24
40% | 4 | 496 | 43 | 0.2442 | 86.9533 | 118.3653 | 25 | 0.090834 | 15 | 23 | 0.8 | 37 | 0.68 | 496 | 0.0002565 | 66 | 0.0002565 | 23 | 0.8 | 37 | 496 | 0.0002565 | 0 | 0.0002565 | 23 | 0.8 | 37 | 496 | 0.0002565 | 66 | 0.0002565 | 23 | 0.8 | 37
60% | 6 | 699 | 60 | 0.4483 | 143.2668 | 193.3769 | 42 | 0.23394 | 23 | 31 | 1.3 | 52 | 0.79 | 699 | b | 104 | b | 31 | 1.3 | 52 | 699 | b | 0 | b | 31 | 1.3 | 52 | 699 | b | 104 | b | 31 | 1.3 | 52
80% | 8 | 891 | 77 | 0.70653 | 204.9094 | 274.2665 | 59 | 0.43477 | 28 | 36 | 2.1 | 68 | 0.87 | 891 | 1.8235 | 144 | 1.8235 | 36 | 2.1 | 68 | 891 | 1.8235 | 0 | 1.8235 | 36 | 2.1 | 68 | 891 | 1.8235 | 144 | 1.8235 | 36 | 2.1 | 68
100% | 10 | 1075 | 92 | 0.97742 | 267.556 | 355.1466 | 76 | 0.68989 | 34 | 42 | 3 | 79 | 0.91 | 1075 |  | 185 |  | 42 | 3 | 79 | 1075 |  | 0 |  | 42 | 3 | 79 | 1075 |  | 185 |  | 42 | 3 | 79
Clima Canal Height 10 cm Width 18 cm Length 108 cm (Type 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n-value | H | 10 | B | 18 | L | 72 |  | H | 8 | B | 18 | L | 72 |  | H | 10 | B | 18 | L | 72
20% | 2 | 569 | 49 | 0.48568 | 79.0763 | 108.5665 | 23 | 0.12229 | 15 | 23 | 0.6 | 42 | 0.6 | 569 | a | 62 | a | 23 | 0.6 | 42 | 569 | a | 0 | a | 23 | 0.6 | 42 | 569 | a | 62 | a | 23 | 0.6 | 42
40% | 4 | 1021 | 88 | 1.4127 | 177.859 | 242.1109 | 52 | 0.54126 | 19 | 27 | 1.3 | 75 | 0.68 | 1021 | 0.00040202 | 135 | 0.00040202 | 27 | 1.3 | 75 | 1021 | 0.00040202 | 0 | 0.00040202 | 27 | 1.3 | 75 | 1021 | 0.00040202 | 135 | 0.00040202 | 27 | 1.3 | 75
60% | 6 | 1438 | 124 | 2.6402 | 294.7989 | 397.9102 | 86 | 1.3547 | 29 | 37 | 2.7 | 98 | 0.79 | 1438 | b | 214 | b | 37 | 2.7 | 98 | 1438 | b | 0 | b | 37 | 2.7 | 98 | 1438 | b | 214 | b | 37 | 2.7 | 98
80% | 8 | 1834 | 158 | 4.1071 | 421.2027 | 563.77 | 121 | 2.5249 | 32 | 40 | 4.6 | 125 | 0.87 | 1834 | 1.8235 | 296 | 1.8235 | 40 | 4.6 | 125 | 1834 | 1.8235 | 0 | 1.8235 | 40 | 4.6 | 125 | 1834 | 1.8235 | 296 | 1.8235 | 40 | 4.6 | 125
100% | 10 | 2214 | 190 | 5.749 | 551.0208 | 731.4101 | 157 | 4.0598 | 37 | 45 | 7.1 | 160 | 0.91 | 2214 |  | 381 |  | 45 | 7.1 | 160 | 2214 |  | 0 |  | 45 | 7.1 | 160 | 2214 |  | 381 |  | 45 | 7.1 | 160
Clima Canal Height 10 cm Width 18 cm Length 144 cm (Type 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n-value | H | 10 | B | 18 | L | 108 |  | H | 8 | B | 18 | L | 108 |  | H | 10 | B | 18 | L | 108
20% | 2 | 894 | 77 | 1.544 | 123.7162 | 169.854 | 37 | 0.40574 | 16 | 24 | 1.1 | 66 | 0.6 | 894 | a | 97 | a | 24 | 1.1 | 66 | 894 | a | 0 | a | 24 | 1.1 | 66 | 894 | a | 97 | a | 24 | 1.1 | 66
40% | 4 | 1605 | 138 | 4.4742 | 279.3045 | 380.2038 | 82 | 1.7317 | 20 | 28 | 2.1 | 112 | 0.68 | 1605 | 0.00056055 | 212 | 0.00056055 | 28 | 2.1 | 112 | 1605 | 0.00056055 | 0 | 0.00056055 | 28 | 2.1 | 112 | 1605 | 0.00056055 | 212 | 0.00056055 | 28 | 2.1 | 112
60% | 6 | 2260 | 194 | 8.3263 | 462.8618 | 624.7563 | 134 | 4.2405 | 30 | 38 | 4 | 150 | 0.79 | 2260 | b | 336 | b | 38 | 4 | 150 | 2260 | b | 0 | b | 38 | 4 | 150 | 2260 | b | 336 | b | 38 | 4 | 150
80% | 8 | 2881 | 248 | 13.0296 | 661.6866 | 885.6522 | 190 | 8.016 | 35 | 43 | 6.6 | 193 | 0.87 | 2881 | 1.8235 | 465 | 1.8235 | 43 | 6.6 | 193 | 2881 | 1.8235 | 0 | 1.8235 | 43 | 6.6 | 193 | 2881 | 1.8235 | 465 | 1.8235 | 43 | 6.6 | 193
100% | 10 | 3479 | 299 | 18.3247 | 864.8569 | 1147.9874 | 247 | 12.934 | 39 | 47 | 10.1 | 239 | 0.91 | 3479 |  | 598 |  | 47 | 10.1 | 239 | 3479 |  | 0 |  | 47 | 10.1 | 239 | 3479 |  | 598 |  | 47 | 10.1 | 239
Clima Canal Height 10 cm Width 18 cm Length 180 cm (Type 4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n-value | H | 10 | B | 18 | L | 144 |  | H | 8 | B | 18 | L | 144 |  | H | 10 | B | 18 | L | 144
20% | 2 | 1219 | 105 | 3.5879 | 168.356 | 231.1415 | 50 | 0.9274 | 18 | 26 | 1.2 | 84 | 0.6 | 1219 | a | 132 | a | 26 | 1.2 | 84 | 1219 | a | 0 | a | 26 | 1.2 | 84 | 1219 | a | 132 | a | 26 | 1.2 | 84
40% | 4 | 2188 | 188 | 10.3785 | 382.0675 | 520.0901 | 112 | 4.036 | 22 | 30 | 2.5 | 150 | 0.68 | 2188 | 0.0007399 | 290 | 0.0007399 | 30 | 2.5 | 150 | 2188 | 0.0007399 | 0 | 0.0007399 | 30 | 2.5 | 150 | 2188 | 0.0007399 | 290 | 0.0007399 | 30 | 2.5 | 150
60% | 6 | 3082 | 265 | 19.4087 | 630.9248 | 851.6023 | 183 | 9.8806 | 32 | 40 | 5.4 | 196 | 0.79 | 3082 | b | 458 | b | 40 | 5.4 | 196 | 3082 | b | 0 | b | 40 | 5.4 | 196 | 3082 | b | 458 | b | 40 | 5.4 | 196
80% | 8 | 3929 | 338 | 30.2475 | 902.1706 | 1207.5345 | 260 | 18.7461 | 37 | 45 | 9.1 | 250 | 0.87 | 3929 | 1.8235 | 634 | 1.8235 | 45 | 9.1 | 250 | 3929 | 1.8235 | 0 | 1.8235 | 45 | 9.1 | 250 | 3929 | 1.8235 | 634 | 1.8235 | 45 | 9.1 | 250
100% | 10 | 4744 | 408 | 42.6334 | 1180.1391 | 1566.4845 | 337 | 30.0845 | 41 | 49 | 14.1 | 320 | 0.91 | 4744 |  | 816 |  | 49 | 14.1 | 320 | 4744 |  | 0 |  | 49 | 14.1 | 320 | 4744 |  | 816 |  | 49 | 14.1 | 320
*Values according to EN 16430 | [11 empty] | v29-01-2018 |  | H | 10 | B | 18 | L | 180 |  | H | 8 | B | 18 | L | 180 |  | H | 10 | B | 18 | L | 180
**Sound power according to ISO 3741:2010
***Sound pressure with an assumed room damping of 8dB(A)

## NL (hidden)
Invulformulier
Randvoorwaarden
Temperaturen
Verwarmen: |  |  |  |  | Koelen:
Aanvoertemp. [°C] |  |  | 75 |  | Aanvoertemp. [°C] |  |  |  | 8
Retourtemp. [°C] |  |  | 65 |  | Retourtemp. [°C] |  |  |  | 12
Ruimtetemp. [°C] |  |  | 20 |  | Ruimtetemp. [°C] |  |  |  | 25
[5 empty] | rel. vocht. [%] |  |  |  | 50%
Snelheidsniveau: | Stuurspanning: [V] | Warmteafgifte * 75/65/20 [W] | Waterdebiet, verwarming [l/h] | Waterzijdig drukverlies [kPa] | Voelb. Koelcapaciteit * 8/12/25 [W] | Tot. koelcapaciteit 8/12/25 [W] | Waterdebiet, koeling [l/h] | Waterzijdig drukverlies [kPa] | Geluidsdruk *** [dB(A)] | Geluidsvermogen ** [dB(A)] | Opgenomen elektr. vermogen [W] | Luchtdebiet [m³/h]
Clima Canal Hoogte 10 cm Breedte 18 cm Lengte 72 cm (Type 1)
Clima Canal Hoogte 10 cm Breedte 18 cm Lengte 108 cm (Type 2)
Clima Canal Hoogte 10 cm Breedte 18 cm Lengte 144 cm (Type 3)
Clima Canal Hoogte 10 cm Breedte 18 cm Lengte 180 cm (Type 4)
*Waardes gemeten volgens EN 16430 | [11 empty] | v29-01-2018
**Geluidsvermogen gemeten volgens ISO 3741:2010
***Geluidsdruk bij een aangenomen ruimtedemping van 8 dB(A)

## EN (hidden)
Formulary
Conditions
Temperatures
Heating: |  |  |  |  | Cooling:
Inlet temp. [°C] |  |  | 75 |  | Inlet temp. [°C] |  |  |  | 8
Return temp. [°C] |  |  | 65 |  | Return temp. [°C] |  |  |  | 12
Room temp. [°C] |  |  | 20 |  | Room temp. [°C] |  |  |  | 25
[5 empty] | rel. humid. [%] |  |  |  | 50%
Speed level: | Control voltage [V] | Heat output * 75/65/20 [W] | Water flowrate, heating [l/h] | Watersided pressure loss [kPa] | Sens. cooling capacity * 8/12/25 [W] | Tot. cooling capacity 8/12/25 [W] | Water flowrate, cooling [l/h] | Watersided pressure loss [kPa] | Sound pressure *** [dB(A)] | Sound power ** [dB(A)] | Electrical power [W] | Air flowrate [m³/h]
Clima Canal Height 10 cm Width 18 cm Length 72 cm (Type 1)
Clima Canal Height 10 cm Width 18 cm Length 108 cm (Type 2)
Clima Canal Height 10 cm Width 18 cm Length 144 cm (Type 3)
Clima Canal Height 10 cm Width 18 cm Length 180 cm (Type 4)
*Values according to EN 16430 | [11 empty] | v29-01-2018
**Sound power according to ISO 3741:2010
***Sound pressure with an assumed room damping of 8dB(A)

## DE (hidden)
Eingabefelder
Auslegungsrandbedingungen
Temperaturen
Heizen: |  |  |  |  | Kühlen:
Vorlauftemp. [°C] |  |  | 75 |  | Vorlauftemp. [°C] |  |  |  | 8
Rücklauftemp. [°C] |  |  | 65 |  | Rücklauftemp. [°C] |  |  |  | 12
Raumtemp. [°C] |  |  | 20 |  | Raumtemp. [°C] |  |  |  | 25
[5 empty] | rel. Luftf. [%] |  |  |  | 50%
Drehzahlstufe: | Regelspannung: [V] | Wärmeleistung * 75/65/20 [W] | Heizmittelstrom [l/h] | zug. wassers. Druckverlust [kPa] | Sens. Kälteleistung * 8/12/25 [W] | Tot. Kälteleistung 8/12/25 [W] | Kühlmittelstrom [l/h] | zug. wassers. Druckverlust [kPa] | Schalldruckpegel *** [dB(A)] | Schallleistungspegel ** [dB(A)] | Leistungsaufnahme [W] | Luftvolumenstrom [m³/h]
Clima Canal Höhe 10 cm Breite 18 cm Länge 72 cm (Type 1)
Clima Canal Höhe 10 cm Breite 18 cm Länge 108 cm (Type 2)
Clima Canal Höhe 10 cm Breite 18 cm Länge 144 cm (Type 3)
Clima Canal Höhe 10 cm Breite 18 cm Länge 180 cm (Type 4)
*Leistungsangaben nach EN 16430 | [11 empty] | v29-01-2018
**Schallleistungspegel nach ISO 3741:2010
***Schalldruckpegel bei angenommener Raumdämpfung von 8dB(A)

## FR (hidden)
Formulaire
Conditions
Températures
Chauffer: |  |  |  |  | Refroidir:
Temp. entrée [°C] |  |  | 75 |  | Temp. entrée [°C] |  |  |  | 8
Temp. retour [°C] |  |  | 65 |  | Temp. retour [°C] |  |  |  | 12
Temp. ambiante [°C] |  |  | 20 |  | Temp. ambiante [°C] |  |  |  | 25
[5 empty] | hum. rel. [%] |  |  |  | 50%
Niveau de vitesse | Voltage [V] | Puissance de cha. * 75/65/20 [W] | Débit d'eau, chauffer [l/h] | Perte de charge [kPa] | Puissance sens. de refr. * 8/12/25 [W] | Puissance tot. de refr. 8/12/25 [W] | Débit d'eau, refroidir [l/h] | Perte de charge [kPa] | Pression sonore *** [dB(A)] | Puissance sonore ** [dB(A)] | Puissance absorbée [W] | Débit d'air [m³/h]
Clima Canal Hauteur 10 cm Largeur 18 cm Longueur 72 cm (Type 1)
Clima Canal Hauteur 10 cm Largeur 18 cm Longueur 108 cm (Type 2)
Clima Canal Hauteur 10 cm Largeur 18 cm Longueur 144 cm (Type 3)
Clima Canal Hauteur 10 cm Largeur 18 cm Longueur 180 cm (Type 4)
*Testé selon EN 16430 | [11 empty] | v29-01-2018
**Puissance sonore testé selon ISO 3741:2010
***Pression sonore avec une atténuation ambiante du 8dB(A)